仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称：应急喷淋与洗眼装置 |
| 主要用途描述：用于科技楼实验室安全规范化建设，保障我校科研活动的安全运行 |
| **应急喷淋与洗眼装置9套**  **参数要求：**  1、主体及配件材质：不锈钢304，厚度：不低于3mm；可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；  2、紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa，管件密封部件必须承受1 MPa长时间没有泄漏；水量水压适中（喷出高度8~10厘米），水流畅通平稳；  3、工作压力：0.3—0.6Mpa；  4、密封压力：0.8Mpa；  5、喷淋流量：>75.7L/min；  6、洗眼流量：>11.4L/min；  7、洗眼器进水口尺寸：DN25；  8、洗眼系统排水口尺寸：DN25；  9、排水盘排水口尺寸：DN40；  10、莲蓬头外罩Φ70橡胶制护杯，PP材质；  11、提供国家认可的第三方检测机构出具的包含应急喷淋器控制阀门（尺寸、 高度），应急喷淋器一般要求（密封、 尺寸、流量），洗眼器一般要求（密封、尺寸、流量），洗眼/洗脸器（流量、开启时间、尺寸）的检测项目的检测报告并加盖CMA及CNSA章。 |