仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 20Kva UPS一体机(含隔离变压器)

主要用途描述：1）应急使用，防止突然断电损害设备；2）改善电源质量，为用电设备提供高质量电源。

参数要求： 1、工频单进单出20KVA,交流输入电压：AC220V ，频率50Hz; 2、输入功率因数：≥0.95； 3、输入直流电压：DC192V（16节~20节12V电池，通过主机面板可以设置）; 4、输出电压：AC220V(±1%),频率50Hz; 5、输出功率因数（PF）：≥0.8； 6、输出电压波形失真度（Thd）：＜3%; 7、输出内置隔离变压器，“零地”电压要求必须小于1V。