## 1号楼1楼会议室
一楼会议室8台、大厅4台共12台3匹风管式空调维修、改造费用报价：
一楼会议室安装的风管式空调机器隐藏在天花板吊顶内，没有做回风管道，直接吸取吊顶内空气通过空调设备制冷后，再经过很细的出风管道和超小的出风口输送到会议室内，不仅制冷（或制热）效果极差，而且空调风噪也很大，建议整改。目前，空调使用几年后，因为没有过滤网，蒸发器长期经过吊顶内脏空调循环流过，非常脏，需要深度清洗。
一、维修、保养报价明细：
序号 | 维修项目 | 规格型号 | 品牌或产地 | 施工计划 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 人工费单价（元） | 金额（元）
1 | 更换室内机风机电机总成 | 2匹风管机专用 | 麦克维尔 |  | 套
2 | 拆除水机空调室内机 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 台
3 | 拆解、组装、深度清洗室内机 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 套
4 | 彻底清洗积水盘、疏通出水管 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 套
5 | 冲洗进水管、蒸发器内管、出水管、水路过滤器 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 组
6 | 更换水路过滤器 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 只
7 | 安装水机空调室内机 | 3匹 | 麦克维尔 |  | 台
8 | 更换室内机风机电容 | 5uf | 进口红宝石阻燃电容 |  | 只
9 | 制作回风集风箱 | 5米*0.5米*0.3米 | 白铁皮定制 |  | 只
10 | 制作出风集风箱 | 5米*0.5米*0.3米 | 白铁皮定制 |  | 只
11 | 制作回风集风箱 | 2米*0.3米*0.2米 | 白铁皮定制 |  | 只
12 | 方变圆转接口 | 300变200 | ABS定制 |  | 只
13 | 三层加厚保温出风管 | DN200 |  |  | 米
14 | 增加静音型加压风机 | DN200 | 绿岛 |  | 台
15 | 独立式水处理 |  |  |  | 项
16
17 | 费用合计：
质保：

## 1号楼3楼需要维修的空调室内机报价
三楼电梯右手房间共33台其中有11台需要大修的中央空调维修报价
一、维修、保养报价明细：
序号 | 维修项目 | 规格型号 | 品牌或产地 | 施工方案 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 人工费单价（元） | 金额（元）
1 | 更换室内机风机电机总成 | 2匹风管机专用 | 麦克维尔 |  | 套
2 | 拆除水机空调室内机 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 台
3 | 拆解、组装、深度清洗室内机 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 套
4 | 彻底清洗积水盘、疏通出水管 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 套
5 | 冲洗进水管、蒸发器内管、出水管、水路过滤器 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 组
6 | 更换水路过滤器 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 只
7 | 安装水机空调室内机 | 1.5-3匹 | 麦克维尔 |  | 台
8 | 更换室内机风机电容 | 5uf | 进口红宝石阻燃电容 |  | 只
9 | 顶回风式改造为房间内回风，加装回风箱 | 1000*300*800 |  |  | 台
10 | 回水电磁阀 | DN32 | 霍尼韦尔 |  | 套
11 | 独立式水处理 |  |  |  | 项 | 1
13 | 费用合计：
质保：