仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 博物馆门禁访客系统

主要用途描述： 处理本校师生和校外访客的预约入馆申请；访客到馆换取纸质入馆凭证，使用校园一卡通或纸质入馆凭证通过闸机；后台查询、导出访客入馆申请和通行记录。

参数要求： 1.三通道闸机 功能要求： （1）具有零位自检功能；（2）可刷卡或刷二维码电子证进馆；（3）非法进入有报警提示；（4）防冲功能；（5）多重防夹保护功能；（6）自动复位功能；（7）统一标准的对外电气接口；（8）系统运行平稳、噪音小。 技术参数： （1）尺寸:1200x280x960mm；（2）顶盖1.2mm 机箱1.0mm SUS304 400号拉丝；（3）箱体激光切割加工；（4）红外防夹保护；（5）非法闯入红外报警；（6）刷卡开闸反向逆行报警；（7）解锁时间: 0.2s；（8）通行速度: ≤35人/分；（9） 通道宽:550mm；（10） 电压输入: 220V,50HZ； （11）马达电压: 24v；（12）功率:35W。 2.迎宾闸机 功能要求： （1）具有零位自检功能；（2）可刷卡或刷二维码电子证进馆；（3）非法进入有报警提示；（4）防冲功能；（5）多重防夹保护功能；（6）自动复位功能；（7）统一标准的对外电气接口；（8）系统运行平稳、噪音小。 技术参数： （1）外形尺寸：长*宽*高：1500 mm *200mm *980 mm；（2）箱体材质：1.5mm SUS304：（3）门板材料：10mm厚亚克力；（4）通道宽：1100mm；（5）环境温度：-20度—70度；（6）输入电压：100V~240V；（7）驱动电压：24V；（8）设备功率：40W；（9）开关门时间：小于1S；（10）响应时间：0.2S。 3.访客机 技术参数： （1）主机：≥J1900工控主板；（2）CPU：≥板载2.0主频；（3）内存：≥4G；（4）硬盘：≥1T；（5）以太网接口：≥10M/100M， 1个；（6）COM：2个；（7）USB口：6个；（8）电源：12V5A；（9）一卡通读卡器：1个；（10）身份证读卡器：1个。 4.访客预约系统 （1）访客预约：本校师生可在微信/PC端，凭一卡通，预约入馆；校外访客可在微信/PC端，凭身份证，预约入馆；本校师生和校外访客可在微信和PC端，查询申请状态。 （2）管理员审核和管理：在管理端审核本校师生和校外访客的入馆申请；可自行录入访客申请；可设置自动审核；可在后台查询、导出访客入馆申请和通行记录。 （3）纸质凭证换取：入馆审核通过后，凭有效证件换取纸质入馆凭证；、本校师生凭一卡通或二维码电子证，到预约机换取纸质入馆凭证；校外访客凭身份证，到预约机换取纸质入馆凭证；凭证格式可定制。 （4）用户入馆：本校师生可凭一卡通，二维码电子证或纸质凭证刷码通过闸机；校外访客凭纸质凭证刷码通过闸机。 5、服务器 （1）2U机架式；（2）CPU:2颗Intel至强银牌4214 CPU(12核 2.2GHz)；（3）内存：2*32G内存；（4）硬盘：4块1200G 10K SAS 硬盘, 1Gb缓存阵列卡支持Raid 6；（6）网卡：4口千兆网卡；（7）电源：2*550W冗余电源带导轨；（7）3年保修。 6、机柜 （1）材质：SPCC冷轧钢材；（2）尺寸：宽600*深600*高1200mm；（3）立柱厚度：2.0mm；（4）立柱间距：485mm；（5）钢板厚度：1.0mm；（6）容量：22U；（7）用途：装载网络设备/配件等。 7、光纤交换机 （1）千兆SFP：24个；（2）10/100/1000Base-T以太网端口：8个；（3）万兆SFP+：4个；（4）供电方式：交流；（5）包转发率：120/138Mpps；（6）交换容量：432Gbps/4.32TGbps；（7）机箱高度：1U；（8）最大功耗：65W。 8、15KVA UPS 整体要求： 三进单出纯在线式高频机，容量为15KVA/13.5KW。 整机机构： （1） UPS内部采用PFC模块和INV模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连提供高了系统的可用性及维护性；（2）并机模式可实现最多3台UPS直接并联；（3）可选配维修旁路开关；（4）双充电板自动冗余设计，正常情况下，充电电流最大不低于8A，当其中一块充电板故障时，确保能有另外一块充电板工作；（5） UPS具有RS232、Intelligent Slot （智能卡插槽）等接口；（6）LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于2英寸；（7）UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ：（8）45Hz-64Hz, 50/60Hz 自适应；（9）外观与结构：不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。金属箱体，外观黑色；（10）冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动UPS；（11）外接电池标称电压: 16、17、18、19、20节可选。 电气性能： （1）整流输入电压范围：210VAC～475VAC（三相/线电压）；（2）输入功率因数：满载时≥0.95；（3）输入电流谐波：满载时≤25%；（4）输出电压失真度：失真度＜6%（100％非线性负载）；（5）输出功率因数：UPS的输出功率因数默认0.9；（6）旁路输入：323VAV-437VAC(3Ph+N) 50/60 Hz；（7）电源效率：经济模式≥97% ，正常模式≥90%；（8）输出电压稳压精度：200V/208V/220V/230V/240V（1±2%）；（9）频率同步范围：50/60 Hz 同步 ±1 %，市电丢失 ±0.1 Hz；（10）频率跟踪速率：±1 Hz/s ；（11） Load≤110%，维持60 分钟后输出转为旁路并报警；110%<Load≤125%维持1 分钟后输出转为旁路并报警；125%<Load≤150%维持30S后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时立即转为旁路模式并报警；（12）瞬变响应恢复时间（ms）：≤20ms；（13）市电电池切换时间：0ms；（14）旁路逆变切换时间：0ms；（15）UPS的充电电流4.5A。 UPS电池： UPS 15KVA采用32节12V100AH电池，配置2个A-16号电池柜。 蓄电池基本要求：（1）采用铅酸密封免维护蓄电池；（2）电池设计寿命不低于10年（25°C环境下使用）；（3）电池防漏液性能强；（4）蓄电池需与UPS主机为同一品牌。